KÖZPONTI BESZERZÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

” Székház központi inverter felújítása”

KBE/32/2012.

tárgyú

Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján megindított közbeszerzési eljáráshoz

Fejezetei:

I. Fejezet: Követelményspecifikáció

II. fejezet: vállalkozási szerződés  (tervezet) I.II.III. részek tekintetében

III. fejezet: Útmutató az ajánlattételhez, elektronikus árlejtéshez II. III. részek tekintetében

IV. fejezet: nyilatkozatok

- Ajánlati dokumentáció

- I. fejezet

- követelményspecifikáció

A Magyar Nemzeti Bank Székházában (Budapest V. ker., Szabadság tér 8-9.) a 2012. évi szünetmentes villamos energiaellátást érintő beszerzési eljárásokra.

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi.

A Székház Központi szünetmentes helyiségében (Székház P-012 helyiség) AEG Protect 4.33 160kVA névleges teljesítményű szünetmentes áramellátó berendezések üzemelnek. Hűtésüket centrifugális kialakítású ventilátorok biztosítják. Ezen ventilátorok élettartamát a gyártó 40.000 üzemórában határozta meg a folyamatos üzemet figyelembe véve.

A Központi szünetmentes helyiség szünetmentes áramellátó berendezései a beszerzési eljárás indításának időpontjában ezt a határt elérték, ezért cseréjük a folyamatos, biztonságos üzemvitel fenntartása érdekében szükséges.

Az Ajánlatadónak az AEG Protect 4.33 160kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezéshez minden illeszkedő ventillátorokat kell szállítania. A ventilátoroknak 230V váltakozó áramról kell üzemelniük, képesnek kell lenniük -25…+75°C környezeti hőmérsékletű levegő folyamatos szállítására és ezt másodpercenként legalább 0,35m3 mennyiségben kell tudniuk biztosítani. A védettségükre az előírás IP44.

Ajánlatadónak a beszállított termékekre a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia.

A ventilátor csere speciális feltételei.

A Magyar Nemzeti Bankba történő belépés, beszállítás és munkavégzés szabályait maradéktalanul be kell tartani (lásd melléklet).

A Központi szünetmentes ellátás 2db párhuzamos üzemű 160kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezésből áll. A munkavégzés idejére 1-1 gép lekapcsolható.

Kiemelt fontosságú funkcióról lévén szó munkavégzés munkanapokon 19 órától, illetve hétvégén lehetséges.

A ventilátorszerelést az alábbi gépkönyvi utasítás szerint kellelvégezni:

- részajánlat

Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba

A Székház Telefonközpontjába a távközlési szolgáltatások szünetmentes ellátása céljából egy min. 6kVA névleges teljesítményű, 1/1 fázisú, kettős konverziós „online” működési elvű, rack szekrénybe építhető kivitelű szünetmentes áramellátó berendezést  kell telepíteni. A későbbi bővítés szempontjából elvárás, hogy a berendezés párhuzamos üzembe kapcsolható legyen.

A beszerzésre kerülő berendezés teljes terhelés mellett legalább 20 perc áthidalási időt kell biztosítson, elvárás az automatikus frekvenciaszinkronizálás, az intelligens akkumulátor felügyelet, a túlterhelés-állóság (túlterhelés-tűrése online üzemmódban 130% 10 min/> 130% 1s), illetve a rövidzár-állóság (azaz rövidzár biztos legyen). A berendezésnek alkalmasnak kell lennie az épületfelügyeleti rendszer és helyi felügyelet kialakítására, elvárás az RS232 kommunikációs interfész és USB csatlakozási felület megléte, míg SNMP relé kártya vagy feszültségmentes relék számára kell bővítő- helyet tartalmazzon (a kártya nem része a szállítási terjedelemnek).

A berendezés villamos paramétereire vonatkozó minimum követelményeket az alábbi táblázat foglalja össze:

| Minimum követelmények: |  |
| --- | --- |
| UPS BEMENET |  |
| Bemeneti feszültség | 220 / 230 / 240 VAC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 180 VAC – 270 VAC ±5 VAC |
| Frekvencia | 50 Hz/60 Hz ± 4 Hz |
| Teljesítményfaktor | λ ≥ 0,98 |
| UPS KIMENET |  |
| Névleges kimenőfeszültség | 220 / 230 / 240 VAC ± 1 % |
| Frekvencia akkumulátor-üzemmódban | 50 Hz/60 Hz ± 0,1 % |
| Átkapcsolási idő hálózati kimaradás esetén | 0 ms (nulla átviteli idő) |
| Feszültség hullámalak | szinuszos, THD < 4 % lineáris terhelésnél, THD < 7% nem lineáris terhelésnél |
| AKKUMULÁTOR |  |
| Típus | zárt, karbantartásmentes |
| Névleges feszültség | 240 VDC |
| Túlterhelés/mélykisülés elleni védelem | rendelkeznie kell |
| Hibajelzések | akkumulátor-kapacitás, hálózati üzemzavar, túlterhelés, akkumulátor-kisülés, akkumulátorcsere |
| ÁLTALÁNOS ADATOK |  |
| Teljes hatásfok | ≥ 87% |
| Üzemi zaj (1 m távolságról mérve) | < 60 dB (A) |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0°-40°C |
| EMC megfelelőség | EN 50091-2 |
| Biztonság | EN 62040-1 |

A rackbe építhető szünetmentes berendezés telepítésének speciális feltételei.

A Magyar Nemzeti Bankba történő belépés, beszállítás és munkavégzés szabályait maradéktalanul be kell tartani (lásd melléklet).

Kiemelt fontosságú funkcióról lévén szó munkavégzés csak hétvégén 2 megjelölt időpontban lehetséges. Az időpontokat a Bank szerződéskötéskor határozza meg, várhatóan a 2012. év 31-ik és 38-ik naptári hét közötti intervallumban. Időütemezés szerinti befejezési határidő: 2012. 39. naptári hete

A Telefonközpont (Székház 0-042 jelű technikai helység) álpadlós automata oltórendszerrel ellátott gépterem.

A szünetmentes berendezést a Telefonközpontba a R4-es számú rendező szekrénybe kell beépíteni, maximális rendelkezésre álló hely a szünetmentes és a kiegészítő modulok részére 6U magasság.

Ajánlattevő feladata a telepítés során:

- a rack szekrény teherbírásának ellenőrzése, ha szükséges a rögzítési pontok megerősítése,

- álpadló teherbírásának ellenőrzése, ha szükséges az alátámasztási pontok megerősítése

- a szünetmentes berendezésből rack-szekrénybe építhető erősáramú csatlakozó sorok kialakítása (preferáljuk a fényjelzős kivitelt), az alábbi csatlakozásokat kell kiépíteni:

R1 szekrény: minimum 6db

R2 szekrény: minimum 6db

R3 szekrény: minimum 12db

R4 szekrény: minimum 12db

- a kábelvezetéshez szükséges átvezetések kialakítása

Ajánlatadónak a beszállított termékekre a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 36 hónap jótállást kell vállalnia.

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje

A Székház Központi szünetmentes helyiségében (Székház P-012 helyiség) akkumulátor csoportok ipari akkumulátorainak cseréje.

A szünetmentes rendszerek kritikus pontja az akkumulátor telep, tekintettel arra, hogy a jelentős darabszámú (akkucsoportonként 32 db) akkumulátor sorosan kötött láncolata biztosítja a fogyasztó számára szükséges energiát. Egy akku hibája esetén a teljes telep használhatatlanná válik. Az MNB az EUROBAT besorolás szerinti gondozásmentes, zárt ólom-savas akkumulátorokat használja.

A beszerzési eljárás tárgya 4db akkucsoport, akkucsoportonként 32db. 12V, 100Ah kapacitású zárt ólom-savas ipari akkumulátor leszállítása, telepítése a Központi szünetmentes helyiségben és a selejtezésre kerülő akkumulátorok elszállítása, dokumentált feldolgozása.

Ajánlatadónak a beszállított termékekre a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia.

Az ipari akkumulátorok cseréjének speciális feltételei.

A Magyar Nemzeti Bankba történő belépés, beszállítás és munkavégzés szabályait maradéktalanul be kell tartani (lásd melléklet).

A Központi szünetmentes ellátás 2db párhuzamos üzemű 160kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezésből áll. A munkavégzés idejére 1-1 gép lekapcsolható és a hozzá csatlakozó akkucsoport leválasztható. Megrendelő csak olyan méretű akkumulátorokat fogad el ami a kialakított akkumulátor csoportok akkumulátor szekrényeibe elférnek. Az akkumulátor szekrények méretei: 900×800×1900 [szélesség×mélység×magasság] mm., egy akkumulátor szekrényben 4db tároló polc található, polconként 8-8db akkumulátor számára. Ajánlatadó az akkumulátor kábelek cseréje után külön költséget nem érvényesíthet!

Kiemelt fontosságú funkcióról lévén szó munkavégzés munkanapokon 19 órától, illetve hétvégén lehetséges.

A beszállításra kerülő nagy tömegre való tekintettel külön fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a beszállítási útvonal kerámia burkolattal van ellátva, a technikai helységben pedig gumiborítás található. A Kivitelező feladata a beszállítási útvonal megvédése, a kisebb teherbírású aknafedelek kiváltása.

Ajánlati dokumentáció

II. fejezet

SZERZŐDÉS TERVEZET

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi

- részajánlat

Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje

iii. fejezet

útmutató az ajánlattételhez

A)  Általános információk AZ AJÁNLATTÉTELHEZ

[Ezen útmutató kizárólag a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozólag tartalmaz segédletet.]

Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse az ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében, az ajánlattételi felhívás előírásai mellett a dokumentáció, valamint a jelen útmutató is eligazítást nyújt a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére.

Az ajánlatkérő ennek érdekében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívást és dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ajánlatkérő által kiadott dokumentumokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el!

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:	Magyar Nemzeti Bank

Ajánlatkérő címe:	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Ajánlatkérő telefonszáma:	1/ 428-2600/2869

Ajánlatkérő telefaxszáma:	1/ 428-2556

Ajánlatkérő e-mail címe:	kozbeszerzes@mnb.hu

## Döntés az eljárás megindításáról

Az Ajánlatkérő, Magyar Nemzeti Bank döntött arról, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdés c) pontja szerint, ajánlatkérőként lefolytatja a „Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012)” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást.

## A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Tárgya: „Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012)”

Mennyisége:

1. rész: A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű berendezésein a szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2 darab AEG Protect 4.33 160 kVA berendezéshez gépenként 4-4 darab.

2. rész: 6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés). 1 darab rack szekrénybe építható szünetmentes (minimum 20 perces áthidalási idő)

3. rész: A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport 2 jelű akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2x2 darab akkucsoport, akkucsoportonként 32 darab 100 VA akkumulátorral.

## Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (3) bekezdés alapján megvizsgálta beszerzését, mely szerint Ajánlatkérő döntése alapján rész ajánlattételre lehetőséget nyújt az alábbi részek szerinti bontásban:

1. rész: A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű berendezésein a szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2 darab AEG Protect 4.33 160 kVA berendezéshez gépenként 4-4 darab.

2. rész: 6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés). 1 darab rack szekrénybe építható szünetmentes (minimum 20 perces áthidalási idő)

3. rész: A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport 2 jelű akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2x2 darab akkucsoport, akkucsoportonként 32 darab 100 VA akkumulátorral.

SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK

Ajánlatkérő az egyes részek vonatkozásában az ajánlattételi felhívásban megjelölt szerződéses biztosítékokat írja elő, a szerződéstervezetben meghatározott részletes szabályok szerint.

## Az ajánlatok elbírálása

Valamennyi részre tehető ajánlat esetében a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

## Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevők a Kbt. vonatkozó, 45. §-ában foglaltak szerint az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, ésszerű időben, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájéoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg.

Amenyiben a kiegészítő tájékoztatás irénti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájkoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő lejárta előtt lehetséges.

A kiegészítő tájékoztatás kérésére vonatkozó leveleket a közbeszerzes@mnb.hu e-mail címre, vagy a 428-2556-os faxszámra kérjük megküldeni a beszerzés tárgyának megjelölésével és az azonosítószám (KBE/11/2012) feltüntetésével. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő írásban, elektronikus úton valamennyi ajánlattételre felkért ajánlattevő számára azonos tartalommal megküldi, illetve az ajánlatkérő a http://közbeszerzes.mnb.hu. Internetes oldalán is hozzáférhetővé teszi.

Az ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás – szükséges esetben – az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük.

## Hiánypótlás és felvilágosítás kérés

## Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a hiánypótlást az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja. Ajánlatkérő az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérőnek hiánypótlási felhívás megküldésére több körben is lehetősége van, azonban egy újabb hiánypótlási felhívás keretében a korábbi hiány nem pótolható! Ajánlattevőknek esetlegesen több körben is számítaniuk kell hiánypótlási felhívás megküldésére.

Ajánlattevő, mindaddig amig a hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására Ajánlatkérő által megadott határidő folyamatban van pótolhat olyan hiányokat amelykre nézve az ajánlatkérő nem hivta fel Kbt. 67. § (4) bekezdés.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi elvárások

Ajánlatkérő az ajánlatokra vonatkozóan az alábbi formai követelményeket írja elő, ezeknek megfelelően kell az ajánlatokat elkészíteni és benyújtani.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, 2 db példányban (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolat), valamint 1 db elektronikus formában (CD-n mellékelve), a példányokat egybecsomagolva, 1 db lezárt csomagban kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyre és időben.

Az eredeti példány fedőlapjára rá kell írni: „eredeti”, a másolat fedőlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az ajánlatkérő egy általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek. Ha az eredeti példány és a CD melléklet között eltérés mutatkozik az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma tekintendő irányadónak. Az ajánlatokat roncsolásmentesen nem bontható módon kell benyújtani. Ez azt jelenti, hogy olyan módon kell a lapokat összefűzni, hogy az ajánlatból lapokat kivenni vagy abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen lehetséges. Az elektronikus formátum alatt ajánlatkérő a teljes eredeti ajánlat: .pdf formátumú szkennelt változatát érti.

Az ajánlatokat tartalmazó lezárt csomagot az MNB Központi beszerzésének címezve kell benyújtani, és jól olvashatóan rá kell írni:

  - az ajánlatkérő megnevezését, címét,

  - a közbeszerzés tárgyát („Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012)”), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;

  - a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlat közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Kizárólag a Bírálóbizottság bonthatja fel!".

Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő felelősség, károk az ajánlattevőt terhelik.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos kijelentéseket, az ajánlatkérőhöz intézett megszorító, feltételt szabó kitételeket, az ajánlatban foglalt számadatok az ajánlat valamennyi részében egyértelműen, és az ajánlat többi részével összhangban kerüljenek meghatározásra. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy azon ajánlattevő ajánlata érvényesnek nem fogadható el.

Az ajánlattevők az ajánlatuk megadásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlatnak nem a benyújtáskor vállalt feltételeket kell tükröznie, hanem annak a beszerzés teljesítésének idejében is előreláthatóan tarthatónak kell lennie. Erre tekintettel az ajánlati elemeket úgy kell megadniuk, hogy az tartalmazza az előre kalkulált esetleges jövőbeni változásokat is, ellenkező esetben nem lesznek képesek a szerződés teljesítésére az ajánlatukban foglalt kondíciókkal.

Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezett nyilatkozatot kell tennie a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozólag, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta szerint. Ezen kifejezett nyilatkozat az ajánlattevő által cégszerűen aláírt szerződéstervezettel nem helyettesíthető.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokkról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.

a Benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárások

Az ajánlatkérő az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok tekintetében. Az ajánlatkérő ezen nyilatkozatokat mintaként bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, ajánlattevőnek a felhivás a dokumentáció és a Kbt. követelményeinek megfelelő nyilatkozatmintákat kell kitöltenie és ajánlatához csatolnia.

Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, az ajánlattevő igazolásait, nyilatkozatait az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában és tartalommal kötelesek megtenni.

A tárgyalás(ok) befejeztével beáll az ajánlati kötöttség. A nyilatkozatok figyelemmel az ajánlati kötöttségre, csak és kizárólag azzal a tartalommal értelmezhetőek és értékelhetőek, amit a „nyilatkozó” (ajánlattevő) megjelölt, feltüntetett a nyilatkozatban, a nyilatkozat tartalmától sem ajánlatkérő, sem ajánlattevő nem térhet el.

## üzleti titok

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

az ajánlatok elbírálása, vizsgálata

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.

Az ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat köteles az általa meghatározott bírálati szempont – vagyis a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – szempontja alapján értékelni. Amennyiben az ajánlat a Kbt. 74. §-ának valamelyike alapján érvénytelen, vagy ha az ajánlatkérő a kbt. 75.§-a alapján az ajánlattevőt az eljárásból kizárta, az ajánlatkérő nem köteles azon ajánlattevőt az értékelésbe bevonni.

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze és ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlatkérőtől a benyújtott pályázatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.

Amennyiben a jelen dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől, úgy az ajánlattételi felhívásban és a Kbt.-ben foglaltak az érvényesek.

- az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete

II. és III. részajánlat vonatkozásában

  - Az Ajánlatkérő a folyamat részeként a II. és III. részajánlat vonatkozásában az ajánlattételt követően az Ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti, ellenszolgáltatás kedvezőbbé tételére irányuló elektronikus árlejtésre. Ajánlatkérő az I. részajánlat vonatkozásában nem folytat le elektronikus árlejtést.

  - Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra.

  - Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, írásban e-mail formájában az Árlejtési felhívásban adja meg.

  - Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult Szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| --- | --- |
| Iroda: | 1139 Budapest, Váci út 91. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | aukcio@electool.com |
| Telefonszám (Helpdesk): | +36-20-539-99-00 |
| Faxszám: | +36-1-239-98-96 |

  - Az Ajánlatkérő az árlejtést ellenszolgáltatás nettó összköltsége vonatkozásában folytatja le.

  - Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja:

    - Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap.

  - Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg.

  - A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtés során új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve az ajánlatát feltölteni a rendszerbe.

  - Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok:

    - Az elektronikus árlejtés időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az Ajánlattevők sorrendjét módosítja, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik az Ajánlattevők sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).

    - Az eljárás során kéttizedes jegyekre licitálni nem lehet.

    - Az értékelés alapja a nettó ajánlati egységárak alapján számított összköltség.

    - A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül a legjobb ajánlatot is megjeleníti (normál árlejtés).

    - Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekre nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be.

    - A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz.

    - Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html

    - Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

- Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

- Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók

    - Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.

    - Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.

    - Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.

    - Az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a 1.4. pontban megjelölt elérhetőségeken, illetve az MNB részéről az alábbi kapcsolattartó elérhetőségén:

Fábián Boglárka			Telefon: 06-1-428-2600/1830

E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu

- Ajánlati dokumentáció

- IV. FEJEZET

- Nyilatkozatok

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

egyéb az ajánlat elkészítésével kapcsolatos információk

|  | Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése | Minta |
| --- | --- | --- |
| 1) | Oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzék. Valamennyi oldalt szükséges folyamatos számozással ellátni; | - |
| 2) | Ajánlattétel és teljességi nyilatkozat [Kbt. 60.§ (3)] Felolvasó lap | 1. melléklet |
| 3) | Információs lap az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre), valamint amennyiben a helyzet fennáll, erőforrást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozóan; | 2. melléklet |
| 4) | A 2004. évi XXXIV. törvény szerinti nyilatkozat. [Kbt. 60.§ (5)] | 3. melléklet |
|  | KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, az erről szóló nyilatkozat; Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlati dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A megállapodás legalább a következőket tartalmazza: - a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerül; - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás; - egyes közös ajánlattevők feladata és a díjból való részesedésének mértéke, továbbá a számlázási rend, ezen belül a számlát benyújtó ajánlattevő(k) megnevezése; - nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírásának módja. | 4. melléklet |
| 5) | Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint. Az ajánlattevőnek z ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ha a gazdasági szereplő a közbeszerzés értékeének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánaltban kzös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. | 5. melléklet |
| 6) | Kizáró okok hiányának igazolása: Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 12.§ szerint csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá; Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá. | 8. melléklet |
| 7) | gazdasági-pénzügyi helyzet Igazolása . 55.§ (1) bekezdés d): A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésének időpontját megelőző 12 hónapnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal: - Az ajánlattevőnek a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a számlanyitások időpontjai. - Volt-e az ajánlattevő bankszámláin az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésének időpontját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladóan sorbanálló tétel? Ha igen, mikor, mennyi ideig? Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (4)-(6) bek. szerint kell megfelelnie. | 9. melléklet |
| 8) | műszaki-szakmai igazolása Kbt. 55.§ (1) bekezdés a): A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldését megelőző két évben (2010., 2011.) teljesített legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (4)-(6) bek. szerint kell megfelelnie. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontjának, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés d) pontjának és az ajánlati felhívásnak megfelelően benyújtott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó dokumentumok. | 10. 11. melléklet |
| 9) | EGYÉB SZERVEZET Kbt. 55. § (5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait Rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. | 6 és 7. melléklet |
|  | Nyilatkozat szerződéses feltételek elfogadásáról | 12. melléklet |
| 10) | Egyéb csatolandó dokumentumok: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. | - |
| 11) | Az ajánlattevő ajánlatában fejtse ki a következő működési módokat: ORACLE (10g R2, illetve magasabb verziókhoz) adatbázis kapcsolat, SAP BW (jelenlegi környezet: Netweaver 04) kapcsolat, MS SQL Server (jelenlegi környezet: 2008 R2 64bit CU5) kapcsolat, OleDb provider és/vagy ODBC illesztőkön keresztül különböző adatforrásokra kapcsolat, OLAP, vagy OLAP-szerű adatforrás elérése. | - |
| 12) | Az ajánlattevő az ajánlattételi dokumentációban mutassa be a következőkkel történő együttműködést: Chrome, Mozilla, Safari (iPhone, iPad). | - |
| 13) | cégkivonat, a cégkivonat benyújtásával kapcsolatosan előírás, hogy azt az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az alvállalkozónak, illetve amennyiben a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti helyzet fennáll, az érintett szervezetnek is be kell nyújtania az ajánlatok bontásának időpontjához képest 60 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatot egyszerű másolati formában, illetve amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, úgy a cégbírósághoz benyújtott - cégbírósági iktatóbélyegzővel ellátott - változásbejegyzési kérelem másolatát is. | - |
| 14) | Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentációban rendelkezésre bocsátott Válllalkozási szerződés tervezet hiányzó – üresen hagyott, kipontozott, illetve ’XXXXX’ jelzéssel ellátott – részeit szíveskedjenek az ajánlat tartalmával egyezően kitölteni és az ajánlat részeként becsatolni. | - |

Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos, feltételeken, kikötéseken alapuló kijelentéseket.

1. számú melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat

KBT. 60. § (3) bekezdése alapján

| 1. Ajánlattevő neve: 2. Ajánlattevő székhelye: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Telefax: 5. E-mail cím: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konzorcium neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vezető neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tag 1 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tag 2 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Stb…..*: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész, VI. fejezete alapján „Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012)” tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket felülvizsgáltuk, azt teljes egészében elfogadjuk, az I részajánlat/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában ajánlatot teszünk, az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban meghatározott munkáknak, az ajánlattétei elhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére a jelen ajánlattétei és teljességi (Felolvasó lap) nyilatkozatban feltüntetett ajánlati áron.

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumetnációban meghatározott tartalmi és formai követelményeket megismertük, aokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, ajánlatunkat a előírtaknak megfelelően készítettük el, és nyújtottuk be.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként az ajánlatkérővel változatlan szövegezéssel a szerződést megkötjük, és a vállalt szerződéses kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjuk a Felolvasólapon megadott ajánlati ellenszolgáltatási összegért.

Ezúton nyilatkozunk, hogy  Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettséget vállalunk a Kbt. 130. § -a és a Kbt. 127.§ (1) és (4) bekezdése szerinti előírások érvényesítésére.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Értékelésre kerülő főbb számszerűsíthető adat:

- részajánlat: A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi

| Rész megnevezése | Feladat | Összesen nettó ajánlati ár Ft. |
| --- | --- | --- |
| Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréje | 2 db szünetmentes berendezéshez szükséges ventilátor anyag díja összesen |  |
|  | 2 db szünetmentes berendezéshez szükséges ventilátor telepítési díja összesen |  |
| Mindösszesen nettó ajánlati ár Ft. |  |  |

- részajánlat: Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba

| Rész megnevezése | Feladat | Nettó ajánlati ár Ft. |
| --- | --- | --- |
| Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba | Szünetmentes berendezés anyag díja |  |
|  | A telepítéshez szükséges eszközök és a teljeskörű telepítési díja |  |
| Összesen nettó ajánlati ár Ft. |  |  |

- részajánlat: A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje

| Rész megnevezése | Feladat | Összesen nettó ajánlati ár Ft. |
| --- | --- | --- |
| Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje | Akkumulátor telepek beszerzési és szállítási díja összesen |  |
|  | Akkumulátor telepek telepítési díja összesen |  |
| Mindösszesen nettó ajánlati ár Ft. |  |  |

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

INFORMÁCIÓS LAP

Általános információk: az ajánlattevő/közös ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó /erőforrás szervezetek vonatkozásában kitöltendő

| 1. Cég neve: |  |
| --- | --- |
| 2. Adószáma: |  |
| 3. Cégjegyzékszáma: |  |
| 4. Pénzforgalmi jelzőszáma: |  |
| 5. Címe (székhelye): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| - telefonszám: |  |
| - telefaxszám: |  |
| - Központi e-mail cím: |  |
| - Internet (URL) cím: |  |
| 6. Címe (levelezési címe): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| 7. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - beosztása: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| 8. A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| - telefax száma: |  |
| - közvetlen e-mail címe: |  |

3. számú melléklet

nyilatkozat

a 2004. évi XXXIV. tv. alapján

Kbt. 60. § (5) bekezdés

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ ajánlatevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - ezennel

nyilatkozom,

hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján cégünk

- mikrovállalkozásnak minősül

- kisvállalkozásnak minősül

- középvállalkozásnak minősül

- nem tartozik a törvény hatálya alá.*

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó!

4. számú melléklet

nyilatkozat

közös ajánlattételről – adatok konzorciumról

Konzorcium neve: _____________________________________________________

Vezető neve, címe*: ___________________________________________________

Tag 1 neve, címe *: ___________________________________________________

Tag 2 neve, címe *:___________________________________________________

Stb.… *: ____________________________________________________________

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.

A Konzorcium tagjai nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk, és egyetlen Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot kell csatolniuk, és a konzorciumi megállapodásban rögzített módon aláírniuk

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

Megjegyzés:

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

A megállapodás legalább a következőket tartalmazza:

- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerül;

- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás;

- egyes közös ajánlattevők feladata és a díjból való részesedésének mértéke, továbbá a számlázási rend, ezen belül a számlát benyújtó ajánlattevő(k) megnevezése;

- nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírásának módja.

5. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Kbt. 40. § (1) a)-B)

Alulírott ……………….……….. mint a(z) ………………………………………. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a kbt. Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) bekezdésében foglaltaknak figyelembevételével – ezennel

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által indított Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában

- Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont alapján a jelen közbeszerzés I részajánaltával/2 részajánlatával/3 részajánlatával összefüggésben nem veszek igénybe alvállalkozót

a közbeszerzés ________________________________-t érinti részével/részeivel összefüggésben a közbeszerben alvállalkozót igénybe veszek.

- Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont alapján  I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez a közbeszerés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni

A szerződés teljesítéséhez I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában a Közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

| Alvállalkozó(k) | A Közbeszerzés azon része, amelyenek teljesítésében közreműködik | Az alvállalkozói részvételi %-os aránya |
| --- | --- | --- |

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

6. számú melléklet

Nyilatkozat erőforrást nyújtó szervezetről

Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfeleleően nyilatkozom, hogy

Más szervezet kapacitására nem támaszodom/Az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményenek úgy kívánok megfelelni, hogy I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában az alábbi más szervezet (szervezetek) erőforrásaira (is) támaszkodom.

Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények: Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 14.§ (1) bekezdés a) pontja

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) neve, címe:…………………………………………………..

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés a) pontja

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) neve, címe:…………………………………………………..

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés d) pontja

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) neve, címe:…………………………………………………..

Az ajánlathoz csatolom a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésében foglalt igazolásokat és nyilatkozatokat.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

7. számú melléklet

Kötelezettségvállalási nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról

Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés

Alulírott ____________________________ mint a(z) ______________________ (cégnév, székhely) a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint érintett szervezet (erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55. § (5)-(6)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy:

a(z) ___________________________________ (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevő  a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában a 55. § (1) bekezdés a) pont és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (1) bekezdés a) pontja /a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés a) és d) pontja   tekintetében az ajánlattevő rendelkezésére bocsátom a kapacitásaimat, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kötelezettségvállalási nyilatkozatom tartalmának alátámasztására csatolom az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. vonatkozó §-ai szerinti dokumentumokat:

- Cégkivonat;

- Aláírási címpéldány;

- Kizáró okok igazolása;

- 55. § (1) bekezdés a) pont és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (1) bekezdés a) pontja /a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés a) és d) pont szerinti alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozat(okat).

- a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt igazolásokat és nyilatkozatokat.

8. számú melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokok fenn nem állásáról

Alulírott ________________mint a(z )_________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselet céggel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésbenfoglalt kizáró okok nem állnak fenn.

A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján NYILATKOZOM,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában igénybe vett más szervezet nem tatozik a Kbt. 56.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

______________20___. _________________

______________________________

cégszerű aláírás

9. számú melléklet

gazdasági-pénzügyi helyzet Igazolása . 55.§ (1) bekezdés d) és

A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Alulírott ____________________________ mint a(z) ______________________________ ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) _________________________________________ Ajánlattevő kizárólagosan az alább felsorolt pénzintézet(ek)nél vezet számlát:

| Pénzintézet neve | Számlavezető fiók címe | Bankszámla száma |
| --- | --- | --- |

Közbeszerzés megnevezése: Székház központi inverter felújítása KBE/32/2012.

A feltüntetetteken kívül más pénzintézetnél további számlát nem vezet ajánlattevő.

[E nyilatkozatot követően kell elhelyezni a Pénzintézet(ek) által kiállított igazolás(oka)t]

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

10. számú melléklet

nyilatkozat

műszaki szakmai alkalmasság Igazolása

55.§ (1) bekezdés a) és

A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat vonatkozásában az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a Kbt. 55 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésének időpontját megelző két évben (2010., 2011.) teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásai a következők:

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi

| Szerződő partner neve, akinek a szállítás történt | A referenciát adó személy nevének és elérhetősége | A teljesítés ideje, helye | Az ellenszolgáltatás összege (nettó) | A szállítás tárgyának bemutatása | Alkalmassági követelmények az Ajánlati felhívás III.2.3 pontja alapján Referencia követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés szállítására vonatkozó összesen legalább kettő referenciaszállítással, amelyben egy szerződés keretén belül legalább egy berendezés leszállításra került; illetve egy pénzintézetben vagy közintézményben AEG szünetmentes áramellátó berendezések körében végzett szerviz tevékenység ismertetése. |
|  |  |  |  |  | az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés szállítására vonatkozó összesen legalább kettő referenciaszállítással, amelyben egy szerződés keretén belül legalább egy berendezés leszállításra került; illetve egy pénzintézetben vagy közintézményben AEG szünetmentes áramellátó berendezések körében végzett szerviz tevékenység ismertetése. |

A referencialevél(ek) ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

- részajánlat

Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba

| Szerződő partner neve, akinek a szállítás történt | A referenciát adó személy nevének és elérhetősége | A teljesítés ideje, helye | Az ellenszolgáltatás összege (nettó) | A szállítás tárgyának bemutatása | Alkalmassági követelmények az Ajánlati felhívás III.2.3 pontja alapján Referencia követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során a közbeszerzés tárgyának megfelelő távközlési létesítménybe vagy a távközlési infrastruktúrát kiszolgáló egyéb, géptermi környezetbe legalább egy berendezés leszállításra került.;illetve |
|  |  |  |  |  | az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő távközlési létesítménybe vagy a távközlési infrastruktúrát kiszolgáló egyéb, géptermi környezetbe legalább egy berendezés rendszerbe iktatásra került; |

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

A sorok száma szükség esetén bővíthető. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés a) pontja, a 16.§ (5) bekezdése szerint szükséges igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell!

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje

| Szerződő partner neve, akinek a szállítás történt | A referenciát adó személy nevének és elérhetősége | A teljesítés ideje, helye | Az ellenszolgáltatás összege (nettó) | A szállítás tárgyának bemutatása | Alkalmassági követelmények az Ajánlati felhívás III.2.3 pontja alapján Referencia követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | összességében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő ipari akkumulátorok szállítására, üzembe helyezésére vonatkozó referenciaszállítás, amely referencia szállításon belül egy gépterem kialakításra került; |

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

Kijelentem, hogy a cégünk a fentiekben felsorolt munkákat az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

műszaki szakmai alkalmasság Igazolása

Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében a szakemberekről

Alulírott __________________________, mint a(z) _________________________ ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012) tárgyában indított közbeszerzési eljárásban I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontjában és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 15.§ (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

___________________________ ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi

a jelen közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:

| Szakember neve |  | Végzettség, képzettség | Szakmai tapasztalat (tárgya, időtartam években) |  | Képesítési követelmény (ajánlattételi felhívás III. 2.3. pont) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettségű szakember |
|  |  |  |  |  | legalább 2 fő középfokú villamos végzettséggel rendelkező, szünetmentes áramellátó berendezések szervízelésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szerviz technikus |

A táblázat sorainak száma bővíthető. Csatolni szükséges a megjelölt szakemberekre vonatkozólag a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok), egyéb képesítés, jogosítvány egyszerű másolatát, valamint a megnevezett szakemberekre vonatkozóan a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot (a legjelentősebb fordítási feladatok megjelenítésével).

- részajánlat

Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpontba

a jelen közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:

| Szakember neve |  | Végzettség, képzettség | Szakmai tapasztalat (tárgya, időtartam években) |  | Képesítési követelmény (ajánlattételi felhívás III. 2.3. pont) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettségű szakember |

A táblázat sorainak száma bővíthető. Csatolni szükséges a megjelölt szakemberekre vonatkozólag a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok), egyéb képesítés, jogosítvány egyszerű másolatát, valamint a megnevezett szakemberekre vonatkozóan a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot (a legjelentősebb fordítási feladatok megjelenítésével).

- részajánlat

A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek cseréje

a jelen közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:

| Szakember neve |  | Végzettség, képzettség | Szakmai tapasztalat (tárgya, időtartam években) |  | Képesítési követelmény (ajánlattételi felhívás III. 2.3. pont) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | legalább 2 fő középfokú villamos végzettséggel rendelkező, szünetmentes áramellátó berendezések szervízelésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szerviz technikus |

A táblázat sorainak száma bővíthető. Csatolni szükséges a megjelölt szakemberekre vonatkozólag a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok), egyéb képesítés, jogosítvány egyszerű másolatát, valamint a megnevezett szakemberekre vonatkozóan a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot (a legjelentősebb fordítási feladatok megjelenítésével).

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

12. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

szerződéses feltételek elfogadásáról

Alulírott, ___________________________ mint a(z) _______________________ (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i) vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő(i)je – a Magyar Nemzeti Bank által indított Székház központi inverter felújítása (KBE/32/2012)tárgyú közbeszerzési eljárásban I részajánalt/2 részajánlat/3 részajánlat az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy a jelen dokumentációban mellékelt vállalkozási szerződés tervezetben foglalt szerződéses feltételeket elfogadjuk, azokat változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és módosítás nélkül magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

EUROBAT – Association of European Automotive and Industrial Battery Manufactures, nemzetközi szakmai szervezet

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „Minta” oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó nyilatkozatokat/igazolásokat/egyéb iratokat/dokumentumokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a dokumentáció ezekre az esetekre nem tartalmaz felhasználható mintát.

Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, valamennyi konzorcium cégadatát szükséges megadni, és a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.

A megfelelő aláhúzandó!

Kérjük azon részek tektintetében kitölteni, mely részekben ajánlattevő ajánlatot kíván tenni.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén azon bankszámlaszám megadása, melyen keresztül a pénzforgalmat bonyolítani kívánja

A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő!

A megfelelő rész aláhúzandó!

A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő!

A megfelelő rész aláhúzandó!

A megfelelő rész aláhúzandó!

Ha a gazdasági szereplő a közbeszerzés értékeének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánaltban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

A megfelelő rész aláhúzandó!

Megfelelő rész kitöltendő, aláhúzandó

A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó!

Ajánlattevő aláhúzással jelöli azon alkalmassági követelményt, mely tekintetében más szervezet kapacitására támaszkodik.

Ajánlattevő aláhúzással jelöli azon alkalmassági követelményt, mely tekintetében más szervezet kapacitására támaszkodik.

Megfelelő aláhúzandó

A megfelelő rész aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó

A megfelelő rész aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó

A megfelelő rész aláhúzandó!

Amennyiben ajánlattevő ilyen szervezetet von be..

A megfelelő rész aláhúzandó!