AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Az MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)

Fejezetek:

I. Követelményspecifikáció

II. Szerződés tervezet

III. Útmutató az ajánlattevők részére

IV. Nyilatkozatminták, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények

I. Követelményspecifikáció

Az ajánlattevő két részajánlat lehetőségét biztosítja az ajánlattevők részére:

Az első rész:

A Magyar Nemzeti Bank központi épületében a szünetmentes energiaellátást biztosító rendszer felújítása. A felújítás Inverter berendezés szállítása, üzembe helyezése, meglevő berendezés leszerelése, kapcsolószekrény kialakítása, párhuzamos kapcsolások megvalósítása, a rendszer áttelepített épületfelügyeleti rendszerbe történő kapcsolása, egyéb, rendszerrel kapcsolatos kivitelezések megvalósítása feladatokból áll.

követelményspecifikáció:

- A meglévő állapot ismertetése

Épület szünetmentes ellátása:

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Megrendelő) Szabadság tér 8-9. szám épületének általános szünetmentes ellátását 2 db AEG Protect 4.33 típusú 160 kVA teljesítményű, párhuzamos üzemben működtetett szünetmentes berendezések biztosítják. A két darab szünetmentes berendezés a pince szinten lévő P-013-as számú, és a P-012-es számú helyiségben került elhelyezésre. A szünetmentes berendezések betáplálása a P-022-as számú helyiségben lévő A.HFE jelzésű főelosztóból történik. A pince szinten lévő P-012-es számú és a P-013-as számú helyiségben került elhelyezésre a szünetmentes berendezések akkumulátor biztosító elosztószekrénye, az akkumulátor szekrények, illetve a I.HE/SZE jelzésű elektromos elosztószekrény. A szünetmentes berendezések hűtését split klímák biztosítják. A szünetmentes berendezések a P-022-es számú helyiségben lévő szünetmentes főelosztó szekrény betáplálását látják el, ami a Szabadság téri épület általános szünetmentes ellátását biztosítja. A P-012-es számú helyiségben elhelyezett UPS1 jelzésű szünetmentes berendezés az évek során többször is javításra szorult, emiatt az üzembiztonsága nem megfelelő, ezért szükségessé vált a cseréje.

A Szabadság téri épület ISZ géptermét két darab AEG Protect 4.33 típusú 160 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés látja el, oly módon, hogy a két berendezés független betápot biztosít az ISZ gépteremben elhelyezett fogyasztóknak. Az ISZ gépteremben elhelyezett fogyasztók kettős betáplálással vannak ellátva, az egyik szünetmentes kiesése esetén a másik szünetmentes berendezés el tudja látni a fogyasztókat.

A Megrendelő Szabadság tér 8-9. szám alatti épületében Siemens Desigo Insight épületfelügyeleti rendszer van kiépítve. A szünetmentes berendezésekről az épületfelügyeleti rendszerre RS-485 soros adatvonalon, Modbus protokollal jelzések érkeznek.

- A tervezett állapot ismertetése

- Az új inverter berendezés szállítása, meglévő rendszerbe való bekötése, elektromos szerelési munkák

Az Ajánlattevő feladata az ISZ gépterem ellátását biztosító UPS 5 jelzésű AEG Protect 4.33 típusú, 160 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés helyére egy a mellette lévő AEG Protect 4.33 típusú szünetmentes berendezéssel műszakilag teljesen egyenértékű, illetve a meglévő UPS-el párhuzamosítható 160 kVA teljesítményű új szünetmentes berendezés szállítása, meglévő elosztószekrénybe való bekötése.

A Megrendelő az ISZ gépterem elektromos ellátását rendkívül kritikusnak tartja, ezért az ISZ gépteremhez telepített új szünetmentes berendezésnek az alábbi szigorú kritériumoknak kell megfelelni:

- a szállítandó berendezés csak és kizárólag kettős konverziós online működésű berendezés lehet (delta-konverziós, line-interaktív és egyéb működésű berendezés nem képezheti az ajánlat tárgyát)

- az UPS működési besorolása az IEC 62040-3 sz. nemzetközi szabvány szerint VFI SS 111 kell hogy legyen

- az UPS-t gyári beszerelésű kimeneti leválasztó transzformátorral kérjük megajánlani, ami az UPS szabályozókörén belül található. Külön szekrénybe épített leválasztó transzformátor, ami a szabályozókörön kívül van, nem ajánlható meg.

- teljesen digitalizált mikroprocesszoros vezérléssel és szabályozással rendelkezzen

- többszörös, a biztonság irányába mutató belső redundanciával rendelkezzen

- legyen külön intelligens, egymástól független tápegységgel működő mikroprocesszoros szabályozás az egyenirányító, az inverter és a bypass esetében

- minimum 12-ütemű bemeneti egyenirányítóval rendelkezzen

- hatásfoka 100%-os terhelés esetén minimum 94% legyen

- EMC zavarállósága feleljen meg az IEC 61000-6-2 előírásnak

- EMC zavarkibocsátás minimuma teljesüljön EN 50091-2 class A

- bemeneti frekvencia tartománya 50 Hz ± 10%

- túlterhelhető legyen minimum 150 %-on 1 percig, 125 %-on 5 percig

- rövidzár elleni védelme legyen minimum Irövidzár = 3 x Inévleges

- kimeneti feszültség kiszabályozási ideje maximum 2 ms

- legyen teljesen terhelhető nullavezető az inverter kimenetén

- magyar nyelven kommunikáló grafikus kijelzője legyen

- redundáns ventilátorokkal megoldott forszírozott léghűtése legyen

- lehetőség legyen számítógépek és számítástechnikai fogyasztók automatikus leszabályozására

- minimum 6 db szabadon programozható távjelzéssel rendelkezzen

- rendelkezzen tűzvédelmi lekapcsolás opcióval, melynél választható a Bypass kerülőág lekapcsolása.

- rendelkezzen hőmérsékletfüggő akkumulátortöltés opcióval

- tudjon kommunikálni MODBUS-felületen az épületfelügyeleti rendszerrel

- tudjon jelzést adni a meglévő teremhőmérő kontaktusai alapján a helyiséghőmérséklet értékéről MODBUS-kommunikációval az épületfelügyeleti rendszernek

- minimum DIN ISO 9001, vagy vele egyenértékű szabvány szerint készüljön

- rendelkezzen intelligens akkumulátor menedzsmenttel

Az Ajánlattevő feladata a P-012-es számú helyiségben elhelyezett AEG Protect 4.33 típusú, 160 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés kikötése és elhelyezése a Szabadság téri épületben az Ajánlatkérővel egyeztetett helyen. A magasföldszinten levő ISZ gépterem szünetmentes ellátást biztosító UPS 5 jelzésű, AEG Protect 4.33 típusú, 160 kVA teljesítményű berendezés leszállítása a pince szinten lévő inverter helyiségbe. Az Ajánlattevő feladata a kiszerelt UPS1 jelzésű UPS-hez tartozó akkumulátor telepek valamint az ISZ gépteremnél lévő UPS 5-höz tartozó akkumulátor telepek felcserélése az azonos típusú, és közel azonos életkorú akkucsoportok kialakítása érdekében.

Az Ajánlatkérő a P-012-es valamint a P-013-as helyiségeket falbontással a munkák megkezdése előtt összenyitja.

Az összenyitott helyiségekben az Ajánlattevő feladata az inverter berendezést alkotó két UPS és az akkumulátor telepek, akkumulátorbiztosító szekrény közös helyiségben való elhelyezése, valamint egy KE jelzésű szekrény elhelyezése, telepítése.

A fentebb említett KE jelzésű szekrényben a nyertes Ajánlattevőnek az alábbi kapcsolások kiépítését kell elvégezni:

- a két UPS párhuzamos üzemeltetése

- a két UPS kaszkád kapcsolása (az egyik inverter a másik by-pass ágát táplálja) a karbantarthatóság érdekében a kialakításnak képesnek kell lennie a szünetmentes ellátás folyamatos biztosítása mellett a gépek sorrendjének felcserélhetőségére.

- a két UPS sziget üzem kapcsolása (a két inverter külön-külön szünetmentes elosztót táplál

A kialakított akkumulátorbiztosító szekrénynek alkalmasnak kell lennie a független és a központi akkumulátoros üzemre is. Az akkutelep cserével létesített azonos típusú és életkorú akkutelepeket központi akkumulátoros üzembe kell kapcsolni.

A kivitelezés során a pince szintre leszállított szünetmentes berendezésről az eredeti szünetmentes berendezésnek megfelelően meg kell jeleníteni jelzéseket a Siemens épületfelügyeleti rendszeren. Továbbá az ISZ gépteremhez letelepített új szünetmentes berendezésről is meg kell jeleníteni jelzéseket az épületfelügyeleti rendszeren.

A kivitelezés során gondoskodni kell a pinceszintre leszállított szünetmentes berendezések aspirációs tűzjelzőinek valamint a tűzvédelmi lekapcsolások bekötéséről.

A kivitelezés során előre nem tervezett feszültség kimaradás a szünetmentes hálózaton nem lehet, illetve az inverterek kikapcsolása előre egyeztetett időpontban, munkaszüneti napokon lehetséges. Minden olyan kivitelezési munkát, ami a szünetmentes hálózat lekapcsolásával jár, úgy kell elvégezni, hogy a szünetmentes hálózatot, munkanapot megelőző napon vissza kell kapcsolni.

A kivitelezés során gondoskodni kell a leszállított új szünetmentes berendezés aspirációs tűzjelzőinek valamint a tűzvédelmi lekapcsolások bekötéséről, valamint az új szünetmentes berendezésről is meg kell jeleníteni jelzéseket az épületfelügyeleti rendszeren.

A Magyar Nemzeti Bank üzemeltetője a Strabag PFS Zrt., akinek 2012. december 15-ig van szerződése a Magyar Nemzeti Bankkal az MNB épületeinek teljes körű üzemeltetésére. Jelen részajánlatban szállított berendezések kötelező karbantartását a Magyar Nemzeti Bank teljes körű üzemeltetője végzi. Fentiek értelmében a nyertes Ajánlattevőnek a szállított berendezésék kötelező karbantartását és javítását a garanciális időszakban illetve 2012. december 15-ig a Strabag PFS Zrt.-vel kell megkötnie.

A második rész:

A Magyar Nemzeti Bank központi épületében a szünetmentes berendezések számára ipari kivitelű redundáns klímák szállítása, telepítése.

követelményspecifikáció:

- Klímák szállítása, telepítése:

Az Ajánlattevő feladata a pinceszinten lévő P-012 és P-013 számú összenyitott helyiségekben elhelyezésre kerülő kettő darab párhuzamos kapcsolt AEG Protect 4.33 típusú 160 kVA teljesítményű UPS berendezések, valamint a helyiségben elhelyezett elektromos kapcsolószekrények illetve akkumulátor szekrények számára megfelelő teljesítményű, ipari kivitelű redundáns klímák telepítése, ami biztosítja a szünetmentes berendezések üzemszerű működését. A klímák kültéri egységei az épült belső udvarán, az I. emeleten elhelyezhetők. A pinceszinten lévő összenyitott helyiség paraméterei:

- a helyiség alapterülete 22,16 m²

- a helyiség belmagassága 4,05 m

- a helyiség térfogata 89,75 lm³

Az ajánlattevő feladata a helyiség paraméterei alapján, valamint a helyiségbe tervezett inverter berendezést alkotó két AEG Protect 4.33 160 kVA típusú UPS berendezések, az elektromos kapcsolószekrények és akkumulátorbiztosító szekrény, valamint az akkumulátor telepek számára 20-22 ºC-os helyiséghőmérséklet biztosítása ipari kivitelű, redundáns klímákkal.

A kivitelezési munka során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni az Ajánlattevőnek, amit be kell tartani mind a 2 rész esetén:

- minden olyan munka ami szünetmentes hálózaton fellépő feszültségkieséssel jár, csak hétvégén, illetve munkaszüneti napokon végezhető előre egyeztetett időpontban

- hétköznap minden olyan munka elvégezhető, ami nem jár feszültségkieséssel (szállítás, kábelezés), ezt is előre egyeztetett időpontban

- Minden olyan kivitelezési munkát, ami a szünetmentes hálózat lekapcsolásával jár, úgy kell elvégezni munkaszüneti napokon, hogy a szünetmentes hálózatot, munkanapot megelőző napon vissza kell kapcsolni.

A nyertes Ajánlattevő feladata mind a két részajánlat esetén a kiviteli valamint a megvalósulási tervek átadása Ajánlatkérő részére két példányban, papír és digitális (AutoCad) formátumban.

A Magyar Nemzeti Bank üzemeltetője a Strabag PFS Zrt., akinek 2012. december 15-ig van szerződése a Magyar Nemzeti Bankkal az MNB épületeinek teljes körű üzemeltetésére. Jelen részajánlatban szállított berendezések kötelező karbantartását a Magyar Nemzeti Bank teljes körű üzemeltetője végzi. Fentiek értelmében a nyertes Ajánlattevőnek a szállított berendezésék kötelező karbantartását és javítását a garanciális időszakban illetve 2012. december 15-ig a Strabag PFS Zrt.-vel kell megkötnie.

II. Szerződéstervezet

III. ÚTMUTATÓ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

- Az ajánlatokkal kapcsolatos főbb tartalmi és formai követelmények

A. Általános információk

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:	Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Ajánlatkérő címe:	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Ajánlatkérő telefonszáma:	+36 (1) 428-2600/2649

Ajánlatkérő telefaxszáma:	+36 (1) 428-2556

Ajánlatkérő e-mail címe:	 kozbeszerzes@mnb.hu

## Döntés az eljárás megindításáról

Az Ajánlatkérő Magyar Nemzeti Bank döntött arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti Ajánlatkérőként lefolytatja az

„MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”

tárgyú általános egyszerű  közbeszerzési eljárást.

- Ajánlatkérőnek jelen ajánlati dokumentáció kiadásával az a célja, hogy Kbt. alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az ajánlati felhívás előírásai mellett a jelen dokumentáció nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére. Az ajánlati dokumentáció III. Fejezete (Útmutató az ajánlattevők számára) a lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás kronológiai sorrendjében kíván segítséget nyújtani ajánlattevőknek az ajánlatuk elkészítéséhez.

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlati felhívásban, illetve dokumentációban nem érintett kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

- Jelen ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívást kiegészítő információkat tartalmazza. Erre figyelemmel, abban az esetben, ha az ajánlati felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció valamely rendelkezése között eltérés, illetőleg ellentmondás lenne, ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban foglaltakat kell követniük.

B. Helyszíni bejárás tartása, Kiegészítő tájékoztatás megadása

- Az MNB a helyszínek bemutatása céljából helyszíni bejárást tesz lehetővé az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevők részére, az ajánlatok benyújtását megelőzően 2011. június 27-én

- az egyes rész esetében 10:00 órai,

- a kettes rész esetében 13:00 órai kezdettel.

A találkozó helye: Magyar Nemzeti Bank fő épület, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Az ajánlatkérő e helyen is hangsúlyozza, hogy a két részajánlat esetében azonos napon, de különböző időpontban tartja meg a helyszíni bejárást, mivel a feladatok helyszínei a két rész esetében nem teljesen azonosak.

Ajánlatkérő a helyszín bemutatását nem konzultáció formájában nyújtja, tehát az esetleges kérdéseket nem áll módjában a helyszínen megválaszolni, azokat a Kbt. 56. §. 2. bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatás formájában hozza az ajánlattevők tudomására.

Kérjük, hogy az ajánlattevők részéről a helyszíni bejáráson részt vevő személyek nevét, adatait a helyszíni bejárás előtt 48 órával az MNB részéről megadott kapcsolattartási helyre – kozbeszerzés@mnb.hu – megküldeni szíveskedjenek.

Ajánlattevők a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációkban foglaltakkal, valamint a helyszíni bejáráson látottakkal, tapasztaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb 5. munkanapon. Az írásbeli kiegészítő tájékoztatás iránti kérést az ajánlati felhívás I.1) pontjában meghatározott elérhetőségekre, azaz Ajánlatkérő ott megadott címére küldött levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a kozbeszerzes@mnb.hu e-mail címre kell eljuttatni.

Ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás szükséges esetben az ajánlati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat – azokat nem módosítva – értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel ajánlattevőknek az ajánlatuk összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük.

Ajánlatkérő ezúton külön felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatásként adott válaszokat nem csak annak az ajánlattevőnek küldi meg akitől a kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés érkezett, hanem az összes határidőn belül beérkezett kérdést, és a rájuk megadott válaszokat valamennyi ajánlattevő részére megküldi!

Tájékoztatásul beidézzük az „ajánlattevő” Kbt. 4. § szerinti meghatározását:

1. ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely;

- a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá

- az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá

c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;

C. Az ajánlatok elkészítése

- Az ajánlati felhívás szerint az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Erre figyelemmel ajánlattevőknek ajánlatukat magyar nyelven kell benyújtani. Az eredetileg nem magyar nyelvű okiratokról az ajánlatban egyszerű magyar nyelvű fordítást kell csatolni. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű iratokat veszi figyelembe, így a fordításból eredő esetleges eltérés esetén is a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eredetileg nem magyar nyelvű irat esetén a nem magyar nyelvű okiratokról készült nem hiteles fordítást ellenőrizze. Ilyen esetben, ha az eredeti dokumentum és a fordítás között eltérés van, akkor az ajánlat érvénytelen. A leszállításra kerülő szünetmentes berendezésnek magyar nyelvű termék ismertetővel és használati utasítással kell rendelkeznie.

- Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy az megfeleljen a Kbt. 70. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az eljárás során bármilyen határidő elmulasztása jogvesztő és az ajánlat érvénytelenségének jogkövetkezményét vonja maga után. Amennyiben a Felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összegtől az ajánlat egyéb helyein feltüntetett ellenszolgáltatási összeg eltér, az Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő összeget tekinti irányadónak.

- Közös ajánlat esetén a közös ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt, kötelező érvényű szándéknyilatkozatát, illetve a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, a felek közötti képviselet kérdéseire, valamint az ajánlatban kötelezően vállalandó egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra kiterjedően.

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (4) bekezdésére. Ennek megfelelően, Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében

a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,

b) más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat.

- Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevők a Kbt. 73.§ (1) értelmében az ott meghatározottak szerint jogosultak az ajánlatukban megjelölni az üzleti titkokat. Ugyanakkor a Kbt. 73.§ (2) alapján a Felolvasólapon szereplő információk, valamint egyébként az ajánlattevő nevének, címének (székhelyének, lakcímének) valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatala, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül nem korlátozható.

- Az ajánlatnak - az ajánlati felhívással és az ajánlati dokumentációval összhangban - mindenképpen tartalmaznia kell a jelen ajánlati fokumentáció IV. fejezetében felsorolt dokumentumokat az ott közöltek szerinti sorrendben.

- Ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy ajánlattevőnek nemleges tartalom esetén is nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt körülményekről, azaz a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról, valamint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetekről.

- Ajánlattevők a jelen dokumentációban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek tehát alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni – figyelembe véve a Kbt. 63. §-a által a nyilatkozattételre előírt szabályokat – és az ajánlat részeként becsatolni. Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, Ajánlatkérő – bizonyos, az ajánlati felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Amennyiben tehát a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, az ajánlati felhívás és a dokumentáció alapján megfelelően kitölteni és azt cégszerűen vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírva – a Kbt. által előírt esetekben pedig közjegyző által hitelesített aláírással ellátva - az ajánlat részeként benyújtani.

Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, az ajánlattevők az igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

D. Az ajánlatok benyújtása

- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítésekor szükséges lehet magyar ügyvéd vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételére. Az utóbbiak listája elérhető

http://www.kozbeszerzes.hu/nid/tanacsadok01

A futárszolgálat útján feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, az ajánlati árat a Felolvasólap szerinti bontásban kell megadni.

Az ajánlatokat az Ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 88. § (1) bekezdésének a) pontjára, mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.

- Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, folyamatos oldalszámozással, egybefűzve vagy összekötve, 2 db példányban (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolat), valamint 1 db elektronikus formában az ajánlat pdf. és word formátumban való csatolásával(CD-n mellékelve), a példányokat egybecsomagolva, 1 db lezárt csomagban (doboz vagy boríték) kell benyújtani az ajánlati felhívásban meghatározott helyen, az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig.

Az 1. eredeti példány fedőlapjára rá kell írni: „eredeti”, a másolat fedőlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő egy általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek. Ha az eredeti példány és a CD melléklet között eltérés mutatkozik az eredeti példány az irányadó. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma tekintendő irányadónak. Az elektronikus formátum alatt Ajánlatkérő a teljes eredeti ajánlat pdf formátumú szkennelt változatát érti. A pdf fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-ot. Amennyiben az ajánlat terjedelme miatt a szkennelés során a pdf fájl mérete meghaladná az 5 MB-ot, az ajánlatot több részletben beszkennelve kérjük elkészíteni.

Az ajánlatokat tartalmazó lezárt csomagot az MNB Központi beszerzésének címezve kell benyújtani, és jól olvashatóan rá kell írni:

„MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”

„Ajánlat közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Kizárólag a Beszerzési Bizottság képviselője bonthatja fel!"”

E. Az ajánlatok bontása

- Az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárás:

Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, míg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen (Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek). Ajánlattevő képviseletében megjelent személyeknek képviseleti jogosultságukat – Ajánlatkérő kérésére – igazolniuk kell.

Ezúton hívjuk fel ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok felbontásakor a Kbt. értelmében ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet az ajánlatok bontásától számított öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek. A jegyzőkönyv minimálisan a következőket tartalmazza: az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

F. Hiánypótlás

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás szerint az ajánlatokkal kapcsolatban teljes körben biztosít lehetőséget a hiánypótlásra, azaz a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságaik pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.

Az ajánlatok elbírálása során az esetleges hiánypótlásról Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, és ezen tájékoztatásban (hiánypótlási felhívásban) jelöli meg a hiánypótlási határidőt, továbbá a hiányokat.

Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 83.§-ában foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy hiánypótlásnak nem az a célja, hogy ajánlattevők ezen lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze ajánlatukat. Ajánlattevőknek ugyanis elsősorban az ajánlat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy az ajánlati felhívásnak, az ajánlati dokumentációnak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek mindenben megfelelő ajánlatot nyújtsanak be. Az esetleges hiánypótlás határidejének meghatározásakor Ajánlatkérő ezen iránymutatásra figyelemmel lesz.

G. A tárgyalás megtartásának a menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az ajánlatkérő egy vagy szükség szerint többfordulós tárgyalást tart mind a két részajánlat esetében, amelyen az ajánlattevőkkel együttesen és/vagy egymást követően fog tárgyalni.

Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig tervezi folytatni, míg a benyújtott ajánlatokra tekintettel az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb feltételek mellett tud szerződést kötni.

A tárgyalás elsősorban

- az egyes rész esetében az MNB központi épületében a szünetmentes energiaellátást biztosító rendszer felújítása.,

- az MNB központi épületében a szünetmentes berendezések számára ipari kivitelű redundáns klímák szállítása, telepítése ellenértékének csökkentésére irányul,

azonban ajánlatkérő fenntartja a jogot műszaki tárgyalás megtartására, mely műszaki tárgyalás megtartásának szükségességét a benyújtott ajánlatok tartalmától teszi függővé.

Az esetlegesen – kizárólag szükség esetén, az ajánlatok nem egyértelműsége esetén, azonos műszaki szintre emelése érdekében - megtartásra kerülő műszaki tárgyalás alapvető szabályait az eljárás jelen szakaszában még nem tudja ajánlattevő meghatározni, így azt sem, hogy ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen, vagy egymást követően fog tárgyalni.

A kizárólagosan a kifejezetten ajánlati ár (ellenszolgáltatás) kedvezőbbé tétele érdekében megtartásra kerülő tárgyalást (ártárgyalás) az ajánlattevőkkel ajánlatkérő együttesen folytatja le mind a két rész esetében a következő tervezett szabályok mentén:

A tárgyalás előre nem meghatározott számú tárgyalási fordulóból áll, vagyis az árcsökkentésre irányuló fordulók addig tartanak, amíg az ajánlatkérő részére az ajánlattevők továbbiakban nem képesek kedvezőbb ellenszolgáltatást megajánlani.

Az egyes fordulók a következőképpen zajlanak le:

Az ajánlatkérő minden egyes forduló elején kitöltetlen felolvasólapot ad át az ajánlattevők képviselőinek, melyet az ajánlattevők képviselői meghatározott időkeret alatt az adott fordulóban adott ajánlati áraikkal kitöltenek és cégszerűen aláírnak. Az egyes fordulókban ajánlatadásra rendelkezésre álló időkeret lejártát minden forduló elején egyezteti az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel.

Az ajánlattevők az adott fordulóban a nettó ajánlati áraikat az előző forduló(k)ban megadott nettó ajánlati áraikhoz képest kizárólag csökkentéssel módosíthatják.

A csökkentés mértéke a nettó összes ajánlati ár tekintetében legalább az alábbiakban meghatározott minimális csökkentmény kell, hogy legyen az előző fordulóban a saját ajánlati árához képest. A minimális csökkentmény a nettó ajánlati ár tekintetében a következő:

első rész esetében

50 000 HUF

második rész esetében

20 000 HUF

Az adott forduló az ajánlattételre rendelkezésre álló időkeret leteltével végződik, ekkor valamennyi ajánlattevőnek át kell adnia az ajánlatkérő képviselői számára az általuk kitöltött és aláírt felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevőknek az adott fordulóban adott ajánlati árait.

A rendelkezésre álló időkeret fordulónként 3 perc. Ennek kezdete a mindenkori ajánlatok nyilvános bejelentésének vége.

Amennyiben az összes ajánlat az időkeret lejárta előtt benyújtásra kerül, és azoknak az ajánlatkérő részéről átvétele és ismertetése megtörténik, a következő 3 perces időkeret onnan kezdődik.

Valamennyi forduló végén az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő együttes jelenlétében ismerteti az adott fordulóban az egyes ajánlattevők ajánlati árait.

Az ajánlattevők ajánlatának ismertetése a következőképpen történik:

Amennyiben valamely ajánlattevő az adott fordulóban rendelkezésre álló időkeret leteltével nem adja át az ajánlatkérő képviselőinek az általa kitöltött és aláírt felolvasólapot, az adott fordulóban azon ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

Amennyiben az adott fordulóban az arra meghatározott időkeret letelte előtt valamennyi ajánlattevő átadta az ajánlatkérőnek az ajánlati árait tartalmazó felolvasólapot, az adott fordulót az ajánlatkérő befejezettnek nyilváníthatja.

Miután az ajánlatkérő egy adott forduló végén ismertette az egyes ajánlattevők ajánlati árait, az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevők képviselőit, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozólag, hogy az adott forduló eredménye ismeretében kívánnak-e módosítani ajánlati áraikon. Amennyiben valamely ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az ajánlati árain nem kíván módosítani, azokat az adott tárgyaláson végső ajánlataként jelöli meg, úgy az ajánlatkérő ezt jegyzőkönyvben rögzíti és az adott ajánlattevő a további fordulókban már nem vesz részt.

Amennyiben egy ajánlattevő egymást követő három (3) alkalommal érvénytelen ajánlatot adott be, úgy a továbbiakban már nem tehet újabb ajánlatot, és az értékelésnél az ajánlattevő utolsó érvényes ajánlatát kell figyelembe venni.

Az az ajánlattevő, aki az adott fordulóban az 1. helyen áll, az ajánlata módosítása nélkül is részt vehet a következő fordulóban.

Amennyiben valamely ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy újabb ajánlatot kíván tenni, úgy az ajánlatkérő újabb fordulót tart azon ajánlattevő(k) részvételével, aki(k) úgy nyilatkoznak, hogy újabb ajánlatot kíván(nak) tenni. Amennyiben az ajánlattevő annak ellenére, hogy az előző forduló végén úgy nyilatkozott, hogy újabb ajánlatot kíván tenni, a következő fordulóban mégsem tesz újabb, módosított ajánlatot, akkor az ajánlattevő utolsó érvényes ajánlatát kell figyelembe venni.

Az tárgyalás akkor ér véget, ha valamennyi ajánlattevő megtette végső ajánlatát, azaz, ha egyetlen ajánlattevő sem kíván újabb ajánlatot tenni.

Érvényesnek tekintendő az ajánlat, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

- az ajánlattevő az adott fordulóban az ajánlati árát legalább a minimális csökkentménnyel csökkentette a korábbi fordulóban tett legkedvezőbb érvényes ajánlatához képest; és

- az ajánlattevő a rendelkezésre álló időkeret leteltéig átadta az ajánlatkérő képviselőinek az adott fordulóban a kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot.

A tárgyalásról készült jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik a tárgyalás során az MNB által kitöltetlenül ajánlattevők rendelkezésére bocsátott, és az ajánlattevők által kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapok (módosított ajánlatok).

H.	Értékelési szempontok

Az Ajánlatok értékelése az ajánlati felhívás IV.2.1) pontja alapján történik.

I. Eredményhirdetés, szerződéskötés

- A benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli és az eljárás eredményét a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja értelmében Összegezés az eljárás eredményéről dokumentum megküldésével ismerteti.

- Ajánlatkérő ezúton felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megkötésre kerülő szerződést a Kbt. 17/C §-a alapján a honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

- A Kbt. 4.§ 9/A szerint hamis nyilatkozatnak minősülhetnek az ajánlati dokumentáció IV. részében (Nyilatkozatminták) felsorolt nyilatkozatok és dokumentumok.

- Az ajánlathoz csatolandó dokumentum- és nyilatkozatminták

Az ajánlatnak - az ajánlattételi felhívással és az ajánlati dokumentációval összhangban, illetőleg az azokban foglalt kivételekkel - mindenképpen tartalmaznia kell a következő dokumentumokat az ITT FELSOROLTAK SZERINTI SORRENDBEN:

1. Fedlap és Tartalomjegyzék;

2. Felolvasó lap [1. sz. melléklet] és kitöltött ártáblázat;

3. Információs adatlap [2. sz. melléklet];

4.	Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. §. (2) bekezdés alapján [3. sz. melléklet];

5.	Az alvállalkozókról és erőforrást nyújtó szervezetekről szóló nyilatkozat [A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai és (3) bekezdése szerinti nyilatkozat [4. sz. melléklet];

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK

6.	Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról [Kbt. 60-61. §] [5. sz. melléklet] [ajánlati felhívás III.2.1. pont], továbbá a Kbt. 63.§ (2) bekedés szerinti egyéb igazolások és nyilatkozatok a kizáró okokkal kapcsolatban;

7.	Az ajánlattevőnek – az ajánlatok bontásának időpontjához képest – 60 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy 60 napnál nem régebbi cégkivonatról készített másolat;

8.	Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja(i)nak aláírási címpéldánya(i), vagy annak másolata;

9.	Szükség szerint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata és igazolásai a kizáró okok fenn nem állásáról [5. sz. melléklet];

Megj: A nyilatkozat és igazolások kapcsán az ajánlattevőre vonatkozó szabályok irányadók.

10.	Szükség szerint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata és igazolásai a kizáró okok fenn nem állásáról [5. sz. melléklet];

Megj: A nyilatkozat és igazolások kapcsán az ajánlattevőre vonatkozó szabályok irányadók.

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények igazolása

11. A Kbt. 66. § (1)bekezdésének a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-at meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi határidő lejártától számított 40 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— Az ajánlattevőnek/alvállalkozónak a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a számlanyitások időpontjai,

— Volt-e az ajánlattevő/alvállalkozó bankszámláin a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban álló tétel? Ha igen, mikor, mennyi ideig.

12. Számlavezető pénzintézetekről és pénzforgalmi számlaszámokról szóló nyilatkozat [6. sz. melléklet];

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA

Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának műszaki illetve szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:

I. rész esetében:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb szünetmentes berendezések szállításainak ismertetése,, szünetmentes berendezés rendszerbe iktatásra és párhuzamosítása megvalósítása munkák ismertetéséről  (megjelölve a teljesítés idejét - szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével-, a szerződést kötő másik felet, a szállítás pontos tárgyát, továbbá a korábbi szállítás, kapcsolódó munkák mennyiségére utaló más adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), szóló nyilatkozat, [7./A. sz melléklet] relevancia esetén csatolva a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát, [8. sz melléklet] végzettségük, képzettségük igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyekből megállapítható az alkalmasság megléte.

II. rész esetében:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb ipari klíma berendezések szállításainak,  hűtésre szoruló gépterem hűtésének kialakítási munkák ismertetéséről megjelölve a teljesítés idejét - szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével-, a szerződést kötő másik felet, a szállítás pontos tárgyát, továbbá a korábbi szállítás, kapcsolódó munkák mennyiségére utaló más adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) szóló nyilatkozat  [7./B. sz melléklet] relevancia esetén csatolva a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát, [8. sz melléklet] végzettségük, képzettségük igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyekből megállapítható az alkalmasság megléte.

Egyéb nyilatkozatok és dokumentumok

- Közös ajánlattételre vonatkozó nyilatkozat, amennyiben az fennáll (9. sz. melléklet);

IV.NYILATKOZATMINTÁK

1. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:  .......................................................................................................

Székhelye (lakóhelye):  ...............................................................................................

Telefon/Telefax:

E-mail cím:

Közbeszerzés tárgya: „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”

- részajánlat

A Magyar Nemzeti Bank központi épületében a szünetmentes energiaellátást biztosító rendszer felújítása. A felújítás Inverter berendezés szállítása, üzembe helyezése, meglevő berendezés leszerelése, kapcsolószekrény kialakítása, párhuzamos kapcsolások megvalósítása, a rendszer áttelepített épületfelügyeleti rendszerbe történő kapcsolása, egyéb, rendszerrel kapcsolatos kivitelezések megvalósítása feladatra megajánlott ellenérték:

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

- rész feladatain belül:

Új Inverter berendezés ellenértéke:

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

Új Inverter berendezés üzembe helyezése, meglevő berendezés leszerelése, kapcsolószekrény kialakítása, párhuzamos kapcsolások megvalósítása, a rendszer áttelepített épületfelügyeleti rendszerbe történő kapcsolása, egyéb, rendszerrel kapcsolatos kivitelezések megvalósítása feladatra megajánlott ellenérték:

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

- részajánlat

A Magyar Nemzeti Bank központi épületében a szünetmentes berendezések számára ipari kivitelű redundáns klímák szállítása, telepítése.

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

- rész feladatain belül:

Ipari kivitelű  klímaberendezés ellenértéke:

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

Ipari kivitelű  klímaberendezés telepítésének az ellenértéke:

…………………………………………………………………………….. nettó HUF

…………….., 2011. ……………………….

……………………………..

cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

INFORMÁCIÓS ADATLAP

Általános információk: (ajánlattevő/közös ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó /erőforrás szervezetek részéről kell kitöltve az ajánlathoz csatolni)

| 1. Cég neve: |  |
| --- | --- |
| 2. Adószáma: |  |
| 3. Pénzforgalmi jelzőszáma: |  |
| 4. Címe (székhelye): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| - telefonszám: |  |
| - telefaxszám: |  |
| - Központi e-mail cím: |  |
| - Internet (URL) cím: |  |
| 5. Címe (levelezési címe): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| 6. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - beosztása: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| 7. A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| - telefax száma: |  |
| - közvetlen e-mail címe: |  |

A vállalkozás minősítése a 2004. évi XXXIV. törvény alapján

Nyilatkozat arról, hogy A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a vállalkozás milyen típusú vállalkozásnak minősül (kis, közép, stb.)

Mikrovállalkozás/

Kisvállalkozás/

Középvállalkozás/

Nem tartozik a tv. hatálya alá

* a nem kívánt rész törlendő

……………, 2011. ……………………….

……………………………..	cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. §. (2) bekezdés alapján

Alulírott …………………..………. mint a(z) ……………………….…………… (ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által indított „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”  tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásban részt kívánunk venni.

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban megadott feltételeket ismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.

Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozunk, hogy a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel VÁLTOZTATÁSOK NÉLKÜL megkötjük a Dokumentációban közreadott szerződés-tervezetet (a szerződés tervezet kipontozott részei értelemszerűen kitöltendők) és a Felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatási összegért a feladat

első részére

második részére

vonatkozó munkát elvégezzük. A szerződés-tervezeten változtatást nem eszközöltünk!

……………, 2011. ……………………….

……………………………..

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

Az alvállalkozókról és erőforrást nyújtó szervezetekről szóló nyilatkozat

Alulírott ……………….……….. mint a(z) ………………………………………. (ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által indított „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”   tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

I.) a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók (Kbt. 71. § (1) bek. a) pontja

| A teljesítés azon része, amelyre 10 % alatti alvállalkozót kíván bevonni | Teljesítés mértéke (az ajánlati ár %-ában) |
| --- | --- |

Egyben nyilatkozunk, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során nem kívánunk igénybe venni olyan 10 % alatti alvállalkozót, melyet a Kbt. 60. §-a, illetve a 61. § (1) bekezdése kizár.

II.) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók (Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja

| A teljesítés azon része, amelyre 10 % feletti alvállalkozót kíván bevonni | Alvállalkozó neve, címe | Teljesítés mértéke (az ajánlati ár %-ában) |
| --- | --- | --- |

III.) Erőforrást nyújtó szervezet (Kbt. 71. § (1) bek. c) pontja

| Azon erőforrás (4. § 3/E. pontja), melyet az alvállalkozónak nem minősülő szervezet biztosít | Erőforrást nyújtó szervezet neve, címe | Teljesítés mértéke (az ajánlati ár %-ában) |
| --- | --- | --- |

Nyilatkozom továbbá arról, hogy az ajánlattevő és a jelen pontban megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

IV.) A Kbt. 69.§ (8) bekezdés alkalmazása esetén a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (Kbt. 71. § (1) bek. d) pontja

| alvállalkozó(k) neve | címe |
| --- | --- |

……………., 2011. ……………………….

……………………………..

cégszerű aláírás

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások

5. sz. melléklet

Nyilatkozat

a Kizáró okok fenn nem állásáról

Kbt. 60.§ (1) bekezdés és 61.§ (1) bekezdés szerint

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - ezennel kijelentem, hogy

nem állunk a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és 61.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt.

………….., 2011. ……………………….

……………………………..

cégszerű aláírás

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények igazolása

Mind a két részajánlat esetében:

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságot a kovetkező, az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok alapján állapítja mg:

A Kbt. 66. § (1)bekezdésének a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-at meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézetétől a felhívás feladásától számított 40 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— Az ajánlattevőnek/alvállalkozónak a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a számlanyitások időpontjai,

— Volt-e az ajánlattevő/alvállalkozó bankszámláin a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban álló tétel? Ha igen, mikor, mennyi ideig.

Az ajánlatban külön nyilatkozni szükséges az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet valamennyi számlavezető pénzintézetéről, azoknál vezetett számlaszámokról. Amennyiben ezen nyilatkozat tartalma eltér a cégkivonatban felsorolt számlavezető pénzintézetektől és pénzforgalmi számlaszámoktól, az esetleges eltérést kérjük indokolni. A nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a nyilatkozó kizárólag a felsorolt pénzforgalmi bankszámlákkal rendelkezik.

Amennyiben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése fennáll, ajánlattevő a Kbt 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni. A Kbt 65.§ (3) bekezdésének fennállta esetén ajánlattevőnek a Kbt 65.§ (4) bekezdés szerinti többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.

6. sz. melléklet

N Y I L A T K O Z A T

Számlavezető pénzintézetekről és pénzforgalmi számlaszámokról

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)” tárgyban megindított általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - kijelentem, hogy a(z)

…………………….. ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet

kizárólag az alábbiakban felsorolt pénzforgalmi számlaszámokkal rendelkezik.

Számlavezető pénzintézet					pénzforgalmi számlaszám

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

……………………………					…………………………….

………….., 2011. …………………………..

………..………………

(cégszerű aláírás)

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA

Az első részajánlat esetében:

Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának műszaki illetve szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb szünetmentes berendezések szállításainak ismertetése,, szünetmentes berendezés rendszerbe iktatásra és párhuzamosítása megvalósítása munkák ismertetése  (megjelölve a teljesítés idejét (A szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével), a szerződést kötő másik felet, a szállítás pontos tárgyát, továbbá a korábbi szállítás, kapcsolódó munkák mennyiségére utaló más adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), csatolva a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettségük, képzettségük igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyekből megállapítható az alkalmasság megléte.

A második részajánlat esetében:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb ipari klíma berendezések szállításainak,  hűtésre szoruló gépterem hűtésének kialakítási munkák ismertetése  (megjelölve a teljesítés idejét (A szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével), a szerződést kötő másik felet, a szállítás pontos tárgyát, továbbá a korábbi szállítás, kapcsolódó munkák mennyiségére utaló más adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), csatolva a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettségük, képzettségük igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyekből megállapítható az alkalmasság megléte.

Amennyiben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése fennáll, ajánlattevő a Kbt 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni. A Kbt 65.§ (3) bekezdésének fennállta esetén ajánlattevőnek a Kbt 65.§ (4) bekezdés szerinti többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.

7./A. sz. melléklet (első részajánlat)

# Nyilatkozat

a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

…………………………………………………………….. ajánlattevő

által előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb szünetmentes berendezések szállításai, szünetmentes berendezés rendszerbe iktatásra és párhuzamosítása megvalósítása munkái a következőképpen alakultak:

| Szerződő partner neve, aki részére a szünetmentes berendezés leszállításra került | A teljesítés ideje (A szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével) | A szállított berendezés (vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat) | A referenciát adó személy nevének és elérhetősége | a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) [ajánlati felhívás III. 2.3. pont] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A referenciamunkák rövid bemutatása/leírása az ajánlat …….. oldalán található.

Jelen nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérők által a „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)” tárgyban megindított általános egyszerű közbeszerzési eljárásban, az első részajánlat részeként teszem.

………….., 2011. …………………………..

………..………………

(cégszerű aláírás)

7./B. sz. melléklet (második részajánlat)

# Nyilatkozat

a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

…………………………………………………………….. ajánlattevő

által előző három évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb ipari klíma berendezések szállításainak,  hűtésre szoruló gépterem hűtésének kialakítási munkái a következőképpen alakultak:

| Szerződő partner neve, aki részére ipari klíma berendezések szállítása, hűtésre szoruló gépterem hűtésének kialakítási munkái megvalósításra került | A teljesítés ideje (A szerződés hatályának /tól-ig/ tartó feltüntetésével) | A szállított berendezés (vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat) | A referenciát adó személy nevének és elérhetősége | a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) [ajánlati felhívás III. 2.3. pont] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A referenciamunkák rövid bemutatása/leírása az ajánlat …….. oldalán található.

Jelen nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérők által a „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)” tárgyban megindított általános egyszerű közbeszerzési eljárásban, a második részajánlat részeként teszem.

………….., 2011. …………………………..

………..………………

(cégszerű aláírás)

8. sz. melléklet

Nyilatkozat a TELJESÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEKRŐL  a Kbt. 67. § (1) bekezdésének e) pontja alapján

Alulírott ………………….………. mint a(z) ………………….………………….. (részvételi jelentkező) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásban vállaljuk, hogy teljesítésbe bevonjuk az alábbi szakembereket

első részajánlat/második részajánlat - kérjük a megfelelő részajánlatot aláhúzni

| NÉV | VÉGZETTSÉG TÍPUSA | SZAKMAI TAPASZTALAT | Képesítési követelmény [felhívás III. 2.3. b) pont] |
| --- | --- | --- | --- |

<Bizonyítványmásolatot és szakmai önéletrajzot mellékelni kell.>

……………., 2010. ……………………….

……………………………..

cégszerű aláírás

S Z A K M A I   Ö N É L E T R A J Z

| # S Z E M É L Y E S A D A T O K |  |
| --- | --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |
| Jelenlegi munkahely: |  |
| Jelenlegi munkakör: |  |
| Jelenlegi munkavi- szonyának kezdete: |  |

| # I S K O L A I V É G Z E T T S É G, E G Y É B T A N U L M Á N Y O K |  |
| --- | --- |
| ………-……… | intézmények és képesítések megnevezése |

| # M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K |  |
| --- | --- |
| ………-……… | munkahelyek és munkakörök megnevezése |

………….., 2011. …………………………..

………..………………

(cégszerű aláírá

Egyéb nyilatkozatok és dokumentumok

9. sz. melléklet

Nyilatkozat közös ajánlattétel vonatkozásában

A Magyar Nemzeti Bank ajánlati felhívást tett közzé az alábbi közbeszerzési eljárás megindítására.

A beszerzés tárgya: „MNB központi épületében a központi inverter felújítása (KBE/000031/2011)”

A(z) …………………………………………………...………..…... (cégnév, székhely), valamint a(z) ………………………………….…………………… (cégnév, székhely) a Kbt. 70. §.-ának (3) bekezdése figyelembe vételével közösen teszünk ajánlatot.

Ennek megfelelően a szerződésben szereplő áruszállítást – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen ajánlat …... oldalán, illetve a tárgyalás során véglegesen megajánlott ellenszolgáltatási összegért teljesítjük.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337. §.-ában és 338. §.-ában foglaltak irányadóak.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra ………………………………………. teljes joggal jogosult.

Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése az ajánlatban meghatározott bankszámlára, átutalással történik.

……………., 2011. …………… ……..

……………………………………..			…………………………………….

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

A megfelelő rész aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó